FLOW ANEMOMETER

AVM-07

한글사용법

P R O V A

Ⅰ 측정

1. 풍속․풍온 측정

① 【ON/OFF】를 누른다.

② 【#4】를 눌러 “VEL”을 선택하면 LCD에 “VEL”이 표시된다.

③ 【#3】을 눌러서 풍속 단위를 선택한다.

④ 대략적인 풍향을 정한 후 PROBE를 PROBE에 표시된 화살표방향과

풍향이 일치되도록 한다.

⑤ 약 2초 후 LCD에 표시된 값을 읽으면 된다. 이때 풍온 값은 LCD상단에      동시에 표시되며 ℃/℉ 단위변환은【#6】을 이용한다.

2. 풍량 측정(순간 풍량)

① 【#4】를 눌러 “FLOW”를 선택하면 LCD에 “FLOW”가 표시된다.

② 【#3】을 눌러 풍량 단위를 선택한다(CFM or CMM)

③ 이전에 입력되어있던 면적이 LCD 상단에 표시된다.

④ 새로운 면적을 입력하려면【#0】을 누른다.

⑤ LCD상단에는 “KEY IN”이, 하단에는 4 Digit의 공란이 생긴다.

숫자 판을 이용하여 면적(가로×세로)을 입력한 후【ENTER】를 누르면     입력치가 상단으로 옮겨져 표시된다.

⑥【OPTION】을 몇 차례 눌러 LCD상단에서 AVE or 2/3VMAX를 지운다       (AVE or 2/3VMAX가 표시되어 있는 경우)

⑦ 이후 측정방식은 풍속․풍온 측정방식과 동일하다.

* FLOW = VELOCITY × FREE AREA

3. 풍량 측정(2/3VMAX 풍량)

①～③항은 2.항과 동일하다.

④【OPTION】을 눌러 “2/3VMAX”를 선택한다.

⑤ 새로운 면적입력 방식은 2.항과 동일하다.

⑥ 최대 풍속 값을 얻기 위해서는 측정하고자 하는 곳의 중심부위에서

센서를 움직여 주어야 한다.

* FLOW = 2/3 × MAX VELOCITY × FREE AREA

4. 풍량 측정(AVERAGE 풍량)

①～③항은 2.항과 동일하다.

④【OPTION】을 눌러 “AVE”를 선택한다.

⑤ 면적입력 방식은 2.항과 동일하다.

⑥ 최대 12지점의 평균값을 산출할 수 있다. 측정지점을 변경할 때마다      【NEXT】를 누르면 그때마다 LCD상단에 해당지점의 누계가 표시되고

평균값이 산출된다.

* FLOW = 1/N ∑ (VELOCITY) × (FREE AREA)

5. DATA HOLD & MAX, MIN

① 측정 중【HOLD】를 누르면 측정값이 HOLDING되며 다시 한 번 누르면

일반 측정 MODE가 된다.

②【MAX,MIN】을 누를 때마다 최대값, 최소값 HOLDING, 일반 측정 MODE

로 전환된다.

Ⅱ DATA 저장과 불러내기

1. DATA 저장하기

1) DATA 1개씩 저장하기(SAMPLING TIME=0)

① 풍속 MODE에서【#0】을 누르면 이전에 저장된 SAMPLING TIME이

LCD 상단에 표시된다.

②【#0】을 눌러 SAMPLING TIME을 0 으로 입력한 후【ENTER】를 누른다.

③【REC】을 누를 때마다 DATA 1개씩 저장된다.

2) DATA 연속 저장하기

① 풍속 MODE에서【#0】을 누르면 이전에 저장된 SAMPLING TIME이

LCD 상단에 표시된다.

② 원하는 SAMPLING TIME을 입력한 후【ENTER】를 누른다.

③【REC】을 누르면 DATA가 연속으로 저장되면서 LCD에 “REC”이 표시

된다. 저장을 종료하려면 다시【REC】을 누른다.

※종료를 하지 않은 상태로 POWER를 OFF 시키면 저장중인 DATA들이

삭제된다.

2. DATA 불러오기

①【READ】를 누를 때마다  RECORD NO가 표시되면서 저장된 DATA가

순서대로 표시된다.

②【READ】MODE를 해제하려면【RESET】을 누른다.

Ⅲ SOFTWARE

1. PC SAMPLING TIME 설정

① PROGRAM을 실행시키면 MAIN WINDOW가 나타난다.

② “SAMPLE”을 클릭 한 후 원하는 SAMPLING TIME을 입력한다.

2. DATA PC로 바로 저장하기

① POWER OFF시키고【RS-232】를 누른 상태로 다시 POWER를 ON 하면

LCD 상단에 “RS-232”가 표시된다.

② PROGRAM을 실행시키면 MAIN WINDOW 화면이 나타난다.

③ “FILE”을 선택하여 “NAME”을 클릭, 원하는 FILE NAME을 입력한다.

④ 다시 “FILE”을 클릭 하여 “START RECORDING”을 클릭 하면 입력된

FILE로 저장이 시작된다.

⑤ 저장을 종료하려면 “FILE”을 클릭 하여 “END RECORDING”을 클릭 한다.

3. METER에 저장된 DATA PC에 저장하기

① METER의 LCD 상단에 “RS-232”가 표시되어 있으면 POWER를 OFF

시켰다가 다시 ON 시켜 RS-232 기능을 해제시킨다.

② MAIN WINDOW에서 “DATALOGGER”를 선택하면 DATALOGGER 창이

표시된다.

③ 화면 우측 하단의 “DOWNLOAD”를 클릭 한 후 원하는 FILE NAME을

입력한다.

④ METER의【D.LOAD】을 누르고 있으면 METER에 저장되어 있던 모든

DATA들이 지정된 FILE로 DOWNLOAD된다.

4. PC에 저장된 DATA 불러오기

① MAIN WINDOW에서 “FILE”을 선택하여 “VIEW FILE” 클릭 하면 VIEW

WINDOW가 나타난다.

② “FILE”을 클릭, 다시 “OPEN”을 클릭 하면 PC에 저장된 FILE NAME들이

표시된다.

③ 원하는 FILE NAME을 클릭 하면 해당 DATA들이 LIST로 표시된다.

④ 인쇄를 원할 경우 “FILE”을 클릭, “PRINT”를 클릭 한다.

⑤ 저장된 DATA를 GRAPH 형식으로 보려면 MAIN WINDOW에서 “FILE”을

클릭, 다시 “PLOT DATA FROM FILE”을 클릭 한 후 원하는 FILE을 클릭

하면 된다.

* METER에 저장된 DATA를 삭제하려면 POWER ON 상태에서 “RESET”

BUTTON을 누른면 된다.