CLAMP-ON GROUND TESTER PROVA-5600

◎ 측정 준비

1. 클램프의 접속부위에 이물질이 없도록 깨끗이 한다.

2. ROTARY SWITCH를【Ω】에 설정하면 SELF-CALIBRATION이 시작되고

CALIBRATION이 끝나면 삐․․소리가 나면서 측정준비가 완료된다.

3. SELF-CALIBRATION이 수행되는 동안 LCD에 CAL7, CAL6......CAL2,CAL1이

표시되며 이 동안에는 클램프를 열거나, 어떠한 도체라도 물리지 않도록 한다.

4. CALIBRATION PLATE를 이용하여 수시로 기기의 이상유무를 확인한다.

◎ 측정

1. GROUND RESISTANCE 측정

클램프를 열어서 ELECTRODE ROD 혹은 GROUND ROD에 물린 후, 보다

정확한 측정값을 얻기 위해서는 클램프를 몇 차례 여닫으며 가장 적당한

위치에 피 측정체가 놓일 수 있도록 한다.

※ GROUND ROD에 30A 혹은 30V 이상이 흐를 경우 LCD에 “NOISE”라는

표시가 나타나며 이후 더 이상 정확한 측정값을 얻을 수 없게 된다.

2. CONTINUITY LOOP TEST

ROTARY SWITCH를【ꋸ◂◀】에 놓으며, 테스트방법은 GROUND RESISTANCE

측정과 같다. 단지 40Ω 이하일 때 삐․․․소리가 난다.

3. GROUND/LEAKAGE CURRENT 측정

ROTARY SWITCH를 mA 또는 A에 놓은 후 ELECTROD ROD나 GROUND ROD에

클램프를 물린다.